**Постановление Правительства РФ от 25-04-2012 № 390 О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ (2019)**

Приложение 1.

НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ РУЧНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь (кв. метров) | Класс пожара | Огнетушители (штук) <\*> | | | | | | |
| пенные и водные (вместимостью 10 литров) | порошковые (вместимость, л/ масса огнетушащего вещества, килограмм) | | | хладоновые (вместимостью 2 (3) литра) | углекислотные (вместимость, л/ масса огнетушащего вещества, килограмм) | |
| 2/2 | 5/4 | 10/9 | 2/2 | 5 (8) или 3 (5) |
| А, Б, В | 200 | A | 2 ++ | - | 2 + | 1 ++ | - | - | - |
|  | B | 4 + | - | 2 + | 1 ++ | 4 + | - | - |
|  | C | - | - | 2 + | 1 ++ | 4 + | - | - |
|  | D | - | - | 2 + | 1 ++ | - | - | - |
|  | E | - | - | 2 + | 1 ++ | - | - | 2 ++ |
| В | 400 | A | 2 ++ | 4 + | 2 ++ | 1 + | - | - | 2 + |
|  | D | - | - | 2 + | 1 ++ | - | - | - |
|  | E | - | - | 2 ++ | 1 + | 2 + | 4 + | 2 ++ |
| Г | 800 | B | 2 + | - | 2 ++ | 1 + | - | - | - |
|  | C | - | 4 + | 2 ++ | 1 + | - | - | - |
| Г, Д | 1800 | A | 2 ++ | 4 + | 2 ++ | 1 + | - | - | - |
|  | D | - | - | 2 + | 1 ++ | - | - | - |
|  | E | - | 2 + | 2 ++ | 1 + | 2 + | 4 + | 2 ++ |
| Общественные здания | 800 | A | 4 ++ | 8 + | 4 ++ | 2 + | - | - | 4 + |
| E | - | - | 4 ++ | 2 + | 4 + | 4 + | 2 ++ |

<\*> Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).

Примечания: 1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса (литров) и новая маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов).

При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой.

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

Приложение 2.

НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь, кв. метров | Класс пожара | Огнетушители (штук) <\*> | | | | |
| воздушнопенные огнетушители (вместимостью 100 литров) | комбинированные огнетушители (пена, порошок) (вместимостью 100 литров) | порошковые огнетушители (вместимостью 100 литров) | углекислотные огнетушители (вместимость, литров) | |
| 25 | 80 |
| А, Б, В | 500 | A | 1 ++ | 1 ++ | 1 ++ | - | 3 + |
| B | 2 + | 1 ++ | 1 ++ | - | 3 + |
| C | - | 1 + | 1 ++ | - | 3 + |
| D | - | - | 1 ++ | - | - |
| E | - | - | 1 + | 2 + | 1 ++ |
| В, Г | 800 | A | 1 ++ | 1 ++ | 1 ++ | 4 + | 2 + |
| B | 2 + | 1 ++ | 1 ++ | - | 3 + |
| C | - | 1 + | 1 ++ | - | 3 + |
| D | - | - | 1 ++ | - | - |
| E | - | - | 1 + | 1 ++ | 1 + |

<\*> Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.